# Objectifs
- Être capable de choisir le type d'alimentation TBTS le plus adapté pour l'intégration dans une armoire électrique de processus industriel ;
- Être capable de mesurer les caractéristiques électriques de sortie de ces alimentations.
# Matériel
## Alimentations
Vous disposez de 3 alimentations 230V~ / 24V= :
Type	Marque	Modèle	Sortie	Remarques
Redressée filtrée	ELC	ALE2402R	24V / 2,5A
Régulée linéaire	BLOCK	GLS 230/24-2	24V / 2A	124,61 €
Régulée à découpage	TRACO POWER	TIS 75-124	24V / 3A	89,62 €

## Charges
Vous disposez de plusieurs réseaux de résistances de diverses puissances de 25 W à 100 W, montées sur un châssis isolant, permettant de mettre en évidence les performances de chaque type d'alimentation en fonction de sa charge.
Il s'agira de mettre en œuvre 4 réseaux R1 à R4 en série composés de :
- R1 : 3 x 4,7/15W + 3 x 2,2/15W
- R2 : 3 x 4,7/25W
- R3 : 2 x 2,2/100W
- R4 : 1 x 2,2/50W
selon les associations R1, puis R1+R2, puis R1+R2+R3, puis R1+R2+R3+R4
# Préparation
Avant de connecter les charges sur les alimentations, il s'agit de vérifier que celles-ci peuvent fournir assez de courant. Compléter le tableau ci-dessous, en calculant le courant qui circule dans chaque réseau, et la puissance dissipée dans chaque résistance.

	Courant I	Puissance dissipée dans chaque résistance
	dans le réseau	4,7 /	2,2 /	4,7 /	2,2 / 100W	2,2 / 50W
R1
R1+ R2
R1+R2+R3
R1+R2+R3+R4

# Manipulations
## Alimentations
Pour chacune des alimentations :
- Appliquer successivement les charges R1, R1+R2, R1+R2+R3, R1+R2+R3+R4.
  Relever, en fonction de la charge, les courbes de tension de sortie et de tension d'ondulation seule. Mesurer la valeur moyenne de la tension de sortie, la valeur de la tension d'ondulation. Calculer le taux d'ondulation s'il peut être représentatif.
- Appliquer la charge maximale admissible pendant au moins 2 minutes. Mesurer, à l'aide du thermomètre électronique ou de la caméra thermique disponible, la température du point externe du boîtier d'alimentation paraissant le plus chaud.
## Charges résistives
Comparer, à l'aide de la caméra thermique, les températures de résistances selon leur valeur ohmique nominale, et selon leur puissance dissipable. Expliquer les différences de températures obtenues.
# Analyse et conclusion
Pour chacune de des alimentations :
Relever dans la documentation constructeur les caractéristiques électriques détaillées des sorties :
- variation de la tension de sortie moyenne et de la tension d'ondulation (en fonction de la charge ou non),
- variation de la tension moyenne de sortie en fonction de la tension de ligne (d'entrée 230V~).
Mesurer ou relever son encombrement, et noter les caractéristiques mécaniques du boîtier qui permettent un bon fonctionnement : type de fixation et positionnement, emplacement des ouvertures d'aération, ...
Justifier le choix des différents types d'alimentation dans un usage industriel : modèle à choisir pour :
- Alimenter un contacteur 24 Vcc ?
- Alimenter un détecteur TOR 24 Vcc?
- Alimenter un capteur analogique 24 Vcc ?
- Alimenter un Automate Programmable Industriel (API) sous 24 Vcc ?