# Présentation
Les caractéristiques d'une machine électrique sont fournies par son constructeur pour une utilisation continue permettant d'atteindre l'équilibre thermique (correspond au service-type S1). Par exemple, une machine de 1,5 kW pourra effectivement fournir cette puissance en marche continue et constante sans échauffement dangereux.
Par contre, si la même charge doit être entraînée avec de nombreux accélérations et freinages, le moteur de 1,5 kW aura tendance à chauffer, parfois jusqu'à se détériorer. Il faudra donc choisir un moteur de puissance supérieure permettant d'évacuer correctement l'énergie calorifique.
Le calcul de la puissance apparente (puissance équivalente-S1) permet de choisir le moteur adapté au mode de service.
## Extraits de la norme
ART. 16. ‑ 1. ‑ un service‑type est une forme simplifiée de service.
NOTE. ‑ Cela signifie qu'un service sera complètement défini par l'indication du service‑type et d'un régime constant. Toutefois, dans le cas particulier du service‑type S 8, on considère plusieurs régimes constants.
2. ‑ Les termes utilisés dans les spécifications des services‑types ont la signification suivante :
Equilibre thermique. ‑ Etat atteint quand les températures observées des diverses parties de la machine ne varient pas de plus de 2°C par heure.
Repos. ‑ Suppression complète de tout mouvement et de toute alimentation électrique ou mécanique.
Fonctionnement à vide. ‑ Etat obtenu après suppression de la charge.
NOTE : Sauf indication contraire on considère le fonctionnement à vide sous la tension nominale.
Facteur de marche. ‑ Dans certains services‑types, rapport entre le temps de fonctionnement en régime, y compris le démarrage et le freinage électrique, et la durée d'un cycle.
# Calculs
## Puissance apparente en fonction des services S2 à S10
P_{a}=sqrt{ { n times t_d times (I_d over I_n times P_n) + (3600 - n times t_d) times P_u ^ 2 times F_dm } over 3600 } avec :
td (s) :	temps de démarrage avec un moteur de puissance Pn
n :	nombre de démarrages équivalents par heure :
n = nD + 3.nF + 0,5.ni (moteur à cage)
n = nD + 0,8.nF + 0,25.ni (moteur à bagues)
nD :	nombre de démarrages dans l'heure
nF :	nombre de freinages électriques dans l'heure
ni :	nombre d'impulsions (démarrage incomplet jusqu'à 1/3 de la vitesse finale) dans l'heure
Fdm (%) : facteur de marche = durée de fonctionnement à Pu / durée totale du cycle
Id / In :	appel de courant avec un moteur de puissance Pn
Pu :	puissance utile du moteur pendant le cycle d'utilisation hors démarrage
Pn :	puissance nominale du moteur pressenti
Les paramètres n et Fdm sont définis pour chacun des services-types.
## Charges intermittentes
p_u = sqrt{ { P_1 ^2 cdot t_1 + P_2 ^2 cdot t_2 + ..... + P_n ^2 cdot t_n } over { t_1 + t_2 + ..... + t_n} }
- Les Pi inférieurs à Pn / 2 (puissance nominale moteur) seront remplacée par Pn / 2
- Aucun des Pi ne dépassera 2 x P
- Le temps de démarrage réel ne dépasse pas 5 s
- Le couple accélérateur reste toujours suffisant sur la période de démarrage
# Services types
## Graphes de fonctionnement
S1 : Service continu	S2 : Service temporaire	S3 : Service intermittent périodique	S4 : Service intermittent périodique à démarrage

S5 : Service intermittent périodique à freinage électrique	S6 : Service ininterrompu périodique à charge intermittente	S7 : Service ininterrompu périodique à freinage électrique	S8 : Service ininterrompu périodique à changements liés de charge et de vitesse

S9 : Service à variations non périodique de charge et de vitesse	S10 : Service avec charges constantes distinctes	Légende

## Définitions
Service continu S 1
Forme de service comportant un fonctionnement à régime constant d'une durée suffisante pour que l'équilibre thermique soit atteint.
Fdm = 1, n ≤ 6
Services temporaires S 2
Formes de services comportant un fonctionnement à régime constant pendant un temps N déterminé, moindre que celui requis pour atteindre l'équilibre thermique, suivi d'un repos d'une durée suffisante pour rétablir l'égalité de température avec celle du milieu refroidissant.
Fdm selon CdC, n = 1
Services intermittents périodiques S 3
Forme de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps N de fonctionnement à un régime constant, et un temps R de repos, ces temps étant insuffisants pour que l'équilibre thermique soit atteint aussi bien pendant les périodes d'échauffement que pendant les périodes de refroidissement.
Fdm = N / (N + R), n = 0
Services intermittents à démarrage S 4
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps D de démarrage, un temps N de fonctionnement à un régime constant et un temps R de repos. Les temps de fonctionnement et de repos sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours d'un cycle.
Fdm =( N+D) / (N+D+R), n selon cahier CdC ; remplacer n par 4n dans la formule.
Dans ces services, l'arrêt du moteur est obtenu, soit par ralentissement naturel après coupure de courant, soit par un moyen de freinage tel qu'un frein mécanique ne provoquant pas d'échauffement supplémentaire des enroulements
Services intermittents à démarrage et freinage électrique S 5
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps D de démarrage, un temps N de fonctionnement à régime constant, un temps F de freinage et un temps R de repos. Les temps de fonctionnement et de repos sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours d'un cycle.
Fdm = (N+D+F) / (N+D+F+R), n selon CdC, remplacer n par 4n dans la formule
Dans ces services, le freinage est rapide et réalisé par un procédé électrique.
Services ininterrompus à charge intermittente S 6
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps N de fonctionnement à régime constant et un temps V de fonctionnement à vide, ces temps étant insuffisants pour que l'équilibre thermique soit atteint, aussi bien pendant les périodes d'échauffement que pendant les périodes de refroidissement.
Fdm = N/(N+V), n = 0
Services ininterrompus à démarrage et freinage S 7
Formes de services composes d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps de démarrage, un temps de fonctionnement à régime constant et un temps de freinage électrique. Les temps de fonctionnement sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours d'un cycle. Il n'existe pas de temps de repos, le moteur restant pratiquement toujours sous tension.
Fdm = 1, n selon CdC ; remplacer n par 4n dans la formule
Services ininterrompus à changement de vitesse périodique S 8
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps de fonctionnement à régime constant correspondant à une vitesse de rotation déterminée suivi de temps de fonctionnement à d'autres régimes correspondant à des vitesses de rotation dif­férentes réalisées par exemple par changement du nombre de pôles dans le cas de moteur à induction.
Fdm = 1, n selon CdC ; remplacer n par 4n dans la formule
Les temps de fonctionnement sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours du cycle. Il n'existe pas de temps de repos, le moteur restant pratiquement toujours sous tension.
Service à variations non périodique de charge et de vitesse S9
Service dans lequel la charge et la vitesse ont une variation non périodique dans la plage de fonctionnement admissible. Ce service inclut fréquemment des surcharges appliquées qui peuvent être largement supérieures à la pleine charge. Pour ce service type, des valeurs appropriées à pleine charge devront être considérées comme bases du concept de surcharge.
Fdm = 1, n selon CdC ; remplacer n par 4n dans la formule. Calcul de P pour régime intermittent.
Service avec charges constantes distinctes S10
Service comprenant au plus quatre valeurs distinctes de charges (ou charges équivalentes), chaque valeur étant appliquée pendant une durée suffisante pour que la machine atteigne l'équilibre thermique. La charge minimale pendant un cycle de charge peut avoir la valeur zéro (fonctionnement à vide ou temps de repos).
Fdm = 1 et n = 0. Calcul de P pour régime intermittent.

# Crédits et liens
Merci à Philippe LE BRUN, lycée Louis Armand, 94736 Nogent s/ Marne pour son cours sur la machine asynchrone
http://www.ac-creteil.fr/Lycees/94/larmandnogent/enseigne/ressources/techno/bourse%20cours/cours1.html