# Présentation
Les caractéristiques d'une machine électrique sont fournies par son constructeur pour une utilisation continue permettant d'atteindre l'équilibre thermique (correspond au service-type S1). Par exemple, une machine de 1,5 kW pourra effectivement fournir cette puissance en marche continue et constante sans échauffement dangereux.
Par contre, si la même charge doit être entraînée avec de nombreux accélérations et freinages, le moteur de 1,5 kW aura tendance à chauffer, parfois jusqu'à se détériorer. Il faudra donc choisir un moteur de puissance supérieure (ex. 2,2 kW) permettant d'évacuer correctement l'énergie calorifique.
A l'opposé, si un moteur doit entraîner une charge de 1,5 kW sur une durée très courte, avec très peu de démarrages à l'heure, la machine aura suffisamment de temps de refroidir entre chaque cycle, on pourra alors sous-dimensionner le moteur en choisissant un modèle 1 kW, pour un moindre coût à l'achat.
Le calcul de la puissance équivalente-S1 permet de choisir le moteur adapté au mode de service utilisé.
## Définitions
Un service‑type est une forme simplifiée de service. Cela signifie qu'un service sera complètement défini par l'indication du service‑type et d'un régime constant. Toutefois, dans le cas particulier du service‑type S 8, on considère plusieurs régimes constants.
Équilibre thermique. ‑ État atteint quand les températures observées des diverses parties de la machine ne varient pas de plus de 2°C par heure.
Repos. ‑ Suppression complète de tout mouvement et de toute alimentation électrique ou mécanique.
Fonctionnement à vide. ‑ État obtenu après suppression de la charge, sous la tension nominale (Sauf indication contraire ).
Facteur de marche. ‑ Dans certains services‑types, rapport entre le temps de fonctionnement en régime, y compris le démarrage et le freinage électrique, et la durée d'un cycle.

Voir aussi :
- Méthode : Calcul de puissance équivalente-S1 pour moteurs à courant continu (index 4333)
- Méthode : Calcul de puissance équivalente-S1 pour moteurs asynchrones (index 4433)
# Crédits et liens
Merci à Philippe LE BRUN, lycée Louis Armand, 94736 Nogent s/ Marne pour son cours sur la machine asynchrone
http://www.ac-creteil.fr/Lycees/94/larmandnogent/enseigne/ressources/techno/bourse%20cours/cours1.html

# Services types
## Graphes de fonctionnement
S1 : Service continu	S2 : Service temporaire	S3 : Service intermittent périodique	S4 : Service intermittent périodique à démarrage

S5 : Service intermittent périodique à freinage électrique	S6 : Service ininterrompu périodique à charge intermittente	S7 : Service ininterrompu périodique à freinage électrique	S8 : Service ininterrompu périodique à changements liés de charge et de vitesse

S9 : Service à variations non périodique de charge et de vitesse		S10 : Service avec charges constantes distinctes

## Définitions
Service continu S 1
Forme de service comportant un fonctionnement à régime constant d'une durée suffisante pour que l'équilibre thermique soit atteint.
Services temporaires S 2
Formes de services comportant un fonctionnement à régime constant pendant un temps N déterminé, moindre que celui requis pour atteindre l'équilibre thermique, suivi d'un repos d'une durée suffisante pour rétablir l'égalité de température avec celle du milieu refroidissant.
Services intermittents périodiques S 3
Forme de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps N de fonctionnement à un régime constant, et un temps R de repos, ces temps étant insuffisants pour que l'équilibre thermique soit atteint aussi bien pendant les périodes d'échauffement que pendant les périodes de refroidissement.
Services intermittents à démarrage S 4
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps D de démarrage, un temps N de fonctionnement à un régime constant et un temps R de repos. Les temps de fonctionnement et de repos sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours d'un cycle.
Dans ces services, l'arrêt du moteur est obtenu, soit par ralentissement naturel après coupure de courant, soit par un moyen de freinage tel qu'un frein mécanique ne provoquant pas d'échauffement supplémentaire des enroulements
Services intermittents à démarrage et freinage électrique S 5
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps D de démarrage, un temps N de fonctionnement à régime constant, un temps F de freinage et un temps R de repos. Les temps de fonctionnement et de repos sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours d'un cycle.
Dans ces services, le freinage est rapide et réalisé par un procédé électrique.
Services ininterrompus à charge intermittente S 6
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps N de fonctionnement à régime constant et un temps V de fonctionnement à vide, ces temps étant insuffisants pour que l'équilibre thermique soit atteint, aussi bien pendant les périodes d'échauffement que pendant les périodes de refroidissement.
Services ininterrompus à démarrage et freinage S 7
Formes de services composes d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps de démarrage, un temps de fonctionnement à régime constant et un temps de freinage électrique. Les temps de fonctionnement sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours d'un cycle. Il n'existe pas de temps de repos, le moteur restant pratiquement toujours sous tension.
Services ininterrompus à changement de vitesse périodique S 8
Formes de services composés d'une suite de cycles identiques comprenant chacun un temps de fonctionnement à régime constant correspondant à une vitesse de rotation déterminée suivi de temps de fonctionnement à d'autres régimes correspondant à des vitesses de rotation dif­férentes réalisées par exemple par changement du nombre de pôles dans le cas de moteur à induction.
Les temps de fonctionnement sont suffisamment courts pour que l'équilibre thermique ne soit pas atteint au cours du cycle. Il n'existe pas de temps de repos, le moteur restant pratiquement toujours sous tension.
Service à variations non périodique de charge et de vitesse S9
Service dans lequel la charge et la vitesse ont une variation non périodique dans la plage de fonctionnement admissible. Ce service inclut fréquemment des surcharges appliquées qui peuvent être largement supérieures à la pleine charge. Pour ce service type, des valeurs appropriées à pleine charge devront être considérées comme bases du concept de surcharge.
Service avec charges constantes distinctes S10
Service comprenant au plus quatre valeurs distinctes de charges (ou charges équivalentes), chaque valeur étant appliquée pendant une durée suffisante pour que la machine atteigne l'équilibre thermique. La charge minimale pendant un cycle de charge peut avoir la valeur zéro (fonctionnement à vide ou temps de repos).