### Glossaire
Unipolaire	Chaque signal électrique est référencé par rapport à une masse unique. Pour 7 signaux échangés, on aurait besoin de 7 + 1 = 8 conducteurs.
Différentiel	Chaque signal électrique est transporté entre 2 conducteurs, chacun a donc sa référence. Pour 4 signaux échangés, on aurait besoin de 2 × 4 = 8 conducteurs.
DTE	« Data Terminal Equipment » : un équipement terminal de données est typiquement un ordinateur qui peut envoyer des données (depuis une application ou un clavier) et recevoir des données (vers une application ou l'écran).
DCE	« Data Communication Equipment » : un équipement de communication de données ne génère aucune donnée mais convertit leur niveau électrique, typiquement c'est un Modem.
Mark	Niveau logique haut = « 1 »
Space	Niveau logique bas = « 0 »
Non chargé	La connexion est « en l'air », le fil n'est pas branché
Chargé	Il y a connexion entre l'émetteur et le récepteur, donc impédance de charge sur la ligne

Les terminaux de données passifs ne possèdent pas de moyens de traitement autonomes et se contentent :
- d'accepter ce que l'utilisateur frappe au clavier, de le transmettre à un ordinateur ;
- d'imprimer les réponses de l'ordinateur ou de les afficher sur un écran (soit en mode machine à écrire, soit en mode plein écran, que ce soit du texte pur ou des images).

# Technologie des communications asynchrones
## Protocole
Le protocole d'échange asynchrone est défini par l’envoi, pour chaque caractère émis, de :
- un bit de Start,
- les 5 à 8 bits de données, poids faible en tête,
- éventuellement, un bit de vérification de Parité qui permet de déceler des erreurs de transmission des 8 bits de donnée sur la ligne,
Le bit de parité est mis à 1 si le nombre de bits de données à 1 est pair. Ainsi, si un bit de données est erroné durant la transmission, le comptage du nombre de bits à 1 à la réception mettra en évidence une non concordance avec le bit de parité, et donc une erreur de transmission. Si 2 bits sont erronés, la vérification de parité n'a plus d'effet.
1, 1½, ou 2 bits de Stop après.
Lorsqu'aucun caractère ne circule sur la ligne, celle-ci reste à l’état logique haut (« 1 »).

Note :	Ce chronogramme représente l’état logique AVANT la mise en forme en tension par l’adaptation de ligne, c’est à dire indépendamment du standard RS232, 422 ou 485 dont les niveaux de tension sont définis plus loin.
## Vitesse de transmission
La vitesse de transmission représente la quantité d’informations qui peuvent être transportées pendant un certain temps. Elle est exprimée en bits par seconde (bps).
Si la vitesse est de 9600 bits par seconde, le temps de présence d'un bit dans la trame (durée du bit) est de 1/9600 seconde soit 104 s.
# Liaison RS232
L’évolution temporelle des signaux RS232 est conforme aux signaux de liaison asynchrone décrits précédemment. La spécificité de RS232 tient dans l’adaptation en tension des signaux afin d’être transmis sur une distance de 15 mètres.
## Niveaux des signaux
On dit donc que l’on travaille en logique négative : « 1 » au niveau électrique bas, « 0 » au niveau électrique haut.
Niveau logique	Polarité	Intervalle de niveau électrique	Typique
‘1’	Basse	entre –3V et –15 V	–12V
‘0’	Haute	entre +3V et +15 V	+ 12V

## Signaux de données
Sur une liaison bidirectionnelle minimale sans contrôle de flux, il faudra 3 conducteurs :
Tx	Transmitted Data	Conducteur d’émission des données
Rx	Received Data	Conducteur de réception des données
Gnd	Ground	Conducteur de masse du signal

## Contrôle de flux
Les équipements connectés pour un échange de données (communication) peuvent ne pas traiter les informations à la même vitesse. Si le récepteur est plus rapide que l’émetteur, aucun problème n’apparaît.
Si l’émetteur travaille plus vite que le récepteur, des données peuvent être perdues. Il faut donc mettre en place un contrôle de flux par des signaux appropriés.
#### Contrôle de flux matériel
Le contrôle de flux est assuré par la présence et la connexion de conducteurs supplémentaires entre le DTE et le DCE.
RTS	« Request To Send » est abaissé (« 0 ») pour préparer le DCE à accepter les données transmises. / La préparation consiste à activer les circuits de réception, ou activer le canal dans les applications demi-duplex. Lorsque le DCE est prêt, il acquitte en abaissant CTS.
CTS	« Clear To Send » est abaissé par le DCE pour informer le DTE que la transmission peut débuter.

#### Contrôle de flux logiciel
Le récepteur stoppe le flux de données en envoyant sur la ligne de données un caractère ASCII dédié nommé XOFF, et le relance en envoyant le caractère XON. D'où le nom du protocole XON/XOFF.
## Connectiques
1	DSR/RI

RJ45 (RS 232 D)

Canon Sub-D 9 broches
2	CD
3	DTR
4	Gnd
5	RxD
6	TxD
7	CTS
8	RTS

# Liaisons RS422, RS485
L’évolution temporelle des signaux RS422 et RS485 est identique aux signaux RS232 et liaison asynchrone décrits précédemment. La spécificité de RS422/485 tient dans l’adaptation en tension différentielle des signaux afin d’être transmis sur une distance supérieure (1200 mètres).
- Le niveau logique « 1 » est défini par une tension positive de l'ordre de + 5 V
- Le niveau logique « 0 » est défini par une tension négative de l'ordre de – 5 V
Contrairement au format RS232, RS485 travaille donc en logique positive.
## Nature des signaux
### Communication SIMPLEX : un seul sens de communication A → B
Sur une liaison unidirectionnelle (rarement utilisée), il faudra :
- le conducteur d’émission de données Tx+ de A	qui va sur Rx+ de B	: polarité positive
- le conducteur d’émission de données Tx – de A	qui va sur Rx– de B	: polarité négative
- le blindage

### Communication Full-Duplex : 2 sens de communication simultanés
Sur une liaison bidirectionnelle (de type 4 fils), il faudra :
- les 2 conducteurs d’émission des données	Tx+, Tx- de A	→ Rx+, Rx- de B
- les 2 conducteurs de réception des données	Tx+, Tx- de B	→ Rx+, Rx- de A
- le blindage

### Communication Half-Duplex : 2 sens de communication alternés : la plus utilisée
Sur une liaison bidirectionnelle alternée de type 2 fils, il faudra :
- le conducteur d’émission/ réception des données	Tx+/Rx+ de A et B
- le conducteur d’émission/ réception des données	Tx–/Rx– de A et B
- le blindage

# Compléments
### Contexte
Les « liaisons séries » sont des moyens de transport d’informations (communication) entre divers dispositifs numériques industriels ou tertiaires. On les oppose aux liaisons parallèles qui nécessitent au moins un conducteur par bit à transmettre.
Les liaisons parallèles nécessitent de mettre en œuvre au moins un conducteur par information, plus un conducteur pour la référence de potentiel. Par exemple, pour qu'un automate industriel envoie à un variateur de vitesse :
- 1 commande de marche (TOR)
- 1 commande d'arrêt (TOR)
- 1 commande de déverrouillage en cas de défaut (TOR)
- 1 sélection de 8 vitesses préprogrammées (codées sur 3 bits)
- …
il faudra au moins 1+1+1+3+ 1 commun = 7 conducteurs.
S'il existe un autre variateur, ce sera 7 conducteurs supplémentaires.
Pour que l'automate récupère des informations du variateur, nouveaux conducteurs.

Dans une liaison série, les différents bits ordres TOR et valeurs numériques (8 bits, 16 bits, ...) ne sont pas échangés en parallèle mais les uns après les autres dans le temps, ce qui limite le nombre de fils de transmission à 2 conducteurs.

Elles sont appelées asynchrones car aucun conducteur ne transporte une horloge commune entre les 2 partenaires.
### Vitesses de transmission types
Les vitesses de transmission peuvent être entre autres :
Vitesse en bits par seconde (bps)	Application
75	Émission Clavier Minitel → Serveur Télétexte
110, 300, 600
1200	Réception Serveur Télétexte → Écran Minitel
2400
4800, 9600, 14400, 19200	API, Modem-Fax (14400)
56000, 115200, 128000, 256000
187,5 kbps , 1,5 Mbps, 10 Mbps	Bus de terrain : Profibus, ...

### Communications normalisées
Les différents types d'interface sont couramment désignés par le numéro de l'avis ou de la norme qui les définit : RS… correspond aux normes américaines définies par l'EIA (Electronics Industries Association).
EIA / CCITT	RS 232 / V24 / V28	RS 423	RS 422 / V11 / X27	RS 485 / V11 / X27	Boucle de courant
Type d’interface	Unipolaire	Unipolaire	Différentiel	Différentiel	0-20 mA
Sensibilité
Distance (m)	15	1200	1200	1200	1000 à 2000
Débit max. (bps)	19200	100 K	10 M sur 100 m 100 k sur 1200 m	10 M sur 100 m 100 k sur 1200 m	19200
Multipoint	non	oui	oui	oui	oui
Nombre d’émetteurs	1	1	1	32
Nombre récepteurs	1	10	10	32
Niveau de sortie non chargé (V)	± 25	± 6	± 6	± 6
Niveau de sortie pleine charge (V)	± 5 à ± 15	± 3,6	± 2	± 1,5
Niveau de sortie typique	± 12V			± 5V
Impédance d’entrée	3 à 7 k	≥ 4k	≥ 4 k	≥ 12 k
Charge émetteur	3 à 7 k	≥ 450 	100 	54 

## Ressources
Normes : http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
Convertisseurs : http://bb-elec.com/technical_library.asp
Schémas : http://sjeffroy.free.fr/Divers/Convertisseur_RS232-RS485/convertisseur_rs232-rs485.html
### RS232 : Signaux de contrôle et d'état de modem
DSR	Data Set Ready	Si connecté à un modem : / Le modem est connecté sur une ligne téléphonique saine / Le modem est en mode Data, et non pas en mode voix ou numérotation / Le modem est en train de générer une tonalité de réponse / Si connecté à un autre dispositif : / Le DCE est actif. / Si non utilisé, doit être forcé à « 0 ».
DCD	Data Carrier Detect	Détection de porteuse de données sur la ligne
DTR	Data Terminal Ready
RI	Ring Indicator	Signale une sonnerie d'appel téléphonique sur le modem

### RS232 : Connectique ancienne

Canon Sub-D 25 broches

### Raccordements

### RS485

RJ45	Sub-DB9	Exigence	2 fils 4 fils / IDv EIA/TIA 485 IDv EIA/TIA 485				Description
1	8	requis			RxD0	A'	Receiver terminal 0, potentiel Va'
2	4	requis			RxD1	B'	Receiver terminal 1, potentiel Vb'
3	3	optionnel	PMC		PMC		Port Mode Control
4	5	requis	D1	B/B'	TxD1	B	Transceiver terminal 1, potentiel V1/Vb
5	9	requis	D0	A/A'	TxD0	A	Transceiver terminal 0, potentiel V0/Va
7	2	recommandé	VP				Alimentation positive 5..24VDC
8	1	requis	Common	C/C'	Common	C/C'	Commun d'alimentation et de signal

## Allure des signaux
En haut un signal RS232, logique négative

En bas la même trame convertie en RS485, logique positive

Notez bien l'origine des traces 1 et 2.