# L'automate
L'automate Schneider-Electric TWIDO Compact TWDLCAA24DRF, alimenté en 230V~, dispose de 14 entrées 24VDC et de 10 sorties relais.
Le port RS485 intégré (N°1) est utilisé pour le paramétrage et le développement du programme. Le TWIDO a alors été équipé d'un module d'adaptation RS485 supplémentaire sur le port N°2 de référence TWDNAC485D à sortie Mini-DIN 8 broches. Ce module n'est disponible que sur les automates 16 & 24 E/S compacts et pour le module d'expansion Afficheur.
Pour d'autres types de raccordements, on pourra utiliser le module TWDNAC485T sur bornier à vis ou TWDNAC232D en RS232 sur Mini-DIN 8 broches.
### Limitations de la couche Modbus du Twido
- Adresses des esclaves : 1 à 247
- Bits : 128 bits sur demande
- Mots : 64 mots de 16 bits sur demande
# La connexion
Les nouveaux micro-ordinateurs ne sont plus équipés de ports série RS232. Des adaptateurs USB → Série sont alors proposés. Malheureusement, si ceux-ci remplissent à peu près normalement leur fonction pour des communications standard RS232, ils sont quasiment inutilisables pour des communications RS485 sur 2 fils. En effet, le RS485 sur 2 fils est un mode semi-duplex, dans lequel l'émetteur et le récepteur prennent la ligne à tour de rôle. La prise de ligne est assurée par l'activation du signal de demande d'émission RTS. Les adaptateurs USB → Série laissent le RTS en permanence à l'état actif, ce qui induit un court-circuit entre l'émetteur maître et le récepteur esclave lorsque ce dernier répond.
# Connexion d'un PC à un automate TWIDO
Le raccordement entre le port RS232 du PC et le port RS485 du TWIDO est du même type pour la programmation ou pour la communication de process, à l'aide du câble adaptateur TSXPCX1031, dont les différentes fonctions du mode série sont sélectionnées selon la position du commutateur sur le convertisseur :
Position de l'interrupteur Rotary	Fonction	Signal /DTP	Signal RTS
0	TER MULTI – Connexion en mode point à point. Force le port du terminal en mode maître, protocole par défaut (remplace la câble réf. TSX PCU 1031)	1	oui
1	OTHER MULTI – Connexion en mode multipoint. Autres types de communication (remplace le câble réf. TSX PCD 1030)	0	oui
2	TER DIRECT – Connexion en mode point à point. Force le port du terminal en mode maître, protocole par défaut (remplace la câble réf. TSX PCX 1030, bacsulé en position maître et TSX PCU 1030)	1	non
3	OTHER DIRECT – Connexion en mode point à point. Autres types de communication définis par la configuration de l'automate (remplace le câble réf. TSX OXC 1030, basculé en position esclave)	0	non

La longueur maximale des connexions RS485 non isolées sur les automates TWIDO est de 200m.
Attention : Dommages électriques potentiels de l'automate :
Ne connectez pas le câble de communication à l'automate avant de la connecter au PC.
Connectez toujours le câble au PC en premier.
# Réalisation d'un cordon de mesure des signaux RS485
## Signaux utiles
La documentation en ligne de TwidoSoft fournit le brochage des connecteurs mini-DIN à 8 broches :
Pour assurer la liaison Modbus, il suffit de câbler les signaux RS485 A(+) et B(-). Cependant, le cordon convertisseur TSXPCX1031 est alimenté par le Twido, il est alors nécessaire de permettre le passage de l'alimentation par le 0 V et le 5 V. D'ailleurs, les seules broches câblées sur le module option RS485 sont ces 4 broches de N° 1, 2, 7 et 8.
Broches	Base RS485	Option RS485	Option RS232-C
1	A (+)	A (+)	RTS
2	B (-)	B (-)	DTR
3	nc	nc	TxD
4	/DE	nc	RxD
5	/DPT	nc	DSR
6	nc	nc	Gnd
7	0 V	0 V	Gnd
8	5 V	5 V	5 V

## Cordons de liaison Mini-Din 8 (RS232/RS482)
Les cordons mini-Din 8 broches ne sont pas très répandus, que ce soit en prolongateurs (Mâle / Femelle) afin de « piquer » les signaux des conducteurs 1 et 2 sur oscilloscope pendant une communication, ou en connexion (Mâle/Mâle) afin d'établir une liaison Twido ModBus maître.
Apple a utilisé ce type de câbles pour des liaisons d'imprimante série. Voici quelques fournisseurs :
- Belkin : Câble d'imprimante série Mac®, série pro, Mâle-Mâle 1,80 m   F2V024fg06
  http://www.belkin.com/IWCatSectionView.process?Section_Id=709
- M2N : Rallonge mini DIN, 8pins, Mâle-Femelle 5m Réf. Fabriquant : 33051 (~12 €)
  http://www.m2n.fr/shop/cables/cable-serie/mac-sun/rallonge-mini-din-8pins-5m.html

A défaut, il faudra se procurer un connecteur mâle et 1 connecteur femelle sur lesquels on soudera les 4 conducteurs. Fort heureusement, la broche N° 4 n'est pas à souder. Les broches 1, 2, 7 et 8 sont bien accessibles.
## Quelques photos de la réalisation
Les conducteurs ont été dénudés en leur milieu afin d'y attacher les pinces Grip-fil de l'oscilloscope, et d'observer le signal RS485.
## Configuration d'un Twido en Esclave ModBus
### L'automate
Il existe deux types de périphériques ModBus compatibles avec TwidoSoft :
Maître :	transmet une requête ModBus et demande des réponses aux périphériques esclaves. Compatible avec l'instruction EXCH.
Exclave :	répond aux requêtes ModBus d'un maître ModBus.
Le TWIDO ne nécessite aucune programmation pour devenir esclave ModBus, simplement une configuration.
Les automates Twido gèrent l'utilisation des modes ModBus ASCII et ModBus RTU. Le nombre de bits de données sélectionnés dans la boîte de dialogue Paramétrage des communications de l'automate détermine le mode activé :
8 bits de données : protocole ModBus RTU	7 bits de données : protocole ModBus ASCII
Connecter le PC sur le port de communication TER (N°1) ;
Lancer TwidoSoft et créer une nouvelle application ;
Configurer le port N°2 en Modbus RTU (8 bits) ou ASCII (7 bits) à la vitesse de votre choix : ex. 9600 ou 19200 bps ;
Créer un programme de base qui permet d'agir sur les variables internes et sur les E/S  :
- Recopier les 14 entrées %I0.0 à %I0.13 dans les bits 14 internes %M0 à %M13
- Recopier les 10 bits internes %M16 à %M25 sur les 10 sorties %Q0.0 à %Q0.9
- Placer les 4 constantes suivantes dans les mots %MW0 à %MW3 : 0x1234, 0x5678, 0x1000, 0xABCD
- Incrémenter %MW4 chaque 1/10e de seconde
- Incrémenter %MW6 sur chaque front montant de %I0.0
Enregistrer l'application
(* IMAGES ENTRÉES / SORTIES DANS BITS INTERNES *)
LD 1
[ %M0:14 := %I0.0:14 ]
[ %Q0.0:10 := %M16:10 ]
(* AFFECTATION CONSTANTES DANS 4 MOTS *)
LD 1
[ %MW0 := 16#1234 ]
[ %MW1 := 16#5678 ]
[ %MW2 := 16#1000 ]
[ %MW3 := 16#ABCD ]
(* DÉTECTION FRONT MONTANT %S5 (CHAQUE 1/10E SECONDE) DANS %M31 *)
LD %S5
ANDN %M30
ST %M31
LDN %S5
ST %M30
(* INCRÉMENT %MW4 CHAQUE 1/10E SECONDE *)
LD %M31
[ %MW4 := %MW4 + 1 ]
(* INCRÉMENT %MW6 SUR CHAQUE MISE À 1 DE L'ENTRÉE 0 *)
LDR %I0.0.0
[ %MW6 := %MW6 + 1 ]
Connecter logiciellement l'API et y transférer le programme
Placer l'automate en mode RUN
Quitter TwidoSoft