# Présentation
Le protocole Modbus est un protocole Maître-Esclave qui permet à un seul et unique maître de demander des réponses à des esclaves ou des actions en fonction de la requête. Le maître peut s'adresser aux esclaves individuellement ou envoyer un message de diffusion générale à tous les esclaves. Les esclaves renvoient un message (réponse) aux requêtes qui leur sont adressées individuellement.
Les requêtes de diffusion générale du maître n'attendent pas de réponses en retour.
Jusqu'à 32 nœuds peuvent résider sur un réseau RS485 (1 maître et jusqu'à 31 esclaves).
# Protocole
- Le nombre de bits de la liaison asynchrone doit être de 8.
- Un « caractère » est constitué de 7 ou 8 bits de données :
- le mode « RTU » (8 bits utiles par caractère) est le mode d'exploitation, le plus rapide, le plus performant ;
- le mode « ASCII » demande la saisie au clavier de chaque caractère par son code en hexadécimal (7 bits par chiffre) , il est principalement utilisé à fins de maintenance et débogage.
La parité utilisée par défaut doit être paire (EVEN). Si l'on n'utilise aucune parité, on doit passer à 2 bits de STOP.
- Toutes les spécifications de ModBus sont disponibles sur http://www.modbus.org
- Pour voir les requêtes ModBus supportées par le TWIDO, voir l'aide en ligne de TwidoSoft et rechercher l'expression « Requêtes Modbus standard »
## Requête en mode RTU
Trame :
N° esclave	Code fonction	1er paramètre		Autres paramètres	CRC16
1 octet	1 octet	PF : 1 octet	Pf : 1 octet	N octets	PF : 1 octet	Pf : 1 octet

- N° esclave : de 1 à 247
- N° fonction :
- 01 :	Lecture de n bits de sorties consécutifs : Param1 = Adresse, Param2 = Quantité
- 02 :	Lecture de n bits d'entrées consécutifs : Param1 = Adresse, Param2 = Quantité
- 01 / 02 :	Sur Schneider TSX-Nano et Twido : lecture de n bits internes %Mi consécutifs
- 03 :	Lecture de n mots internes consécutifs :
          - Param1 = Adresse
          - Param2 = Quantité
- 04 :	Lecture de n mots registres d'entrées consécutifs : Param1 = Adresse, Param2 = Quantité
- 03 / 04 :	Sur Schneider TSX-Nano et Twido : lecture de n mots internes %MWi consécutifs
- 05 :	Écriture d'un bit interne ou de sortie : Param1 = Adresse, Param2 = 0000 ('0') ou FF00 ('1')
- 06 :	Écriture d'un mot interne ou registre : Param1 = Adresse, Param2 = Valeur
- 15 :	Écriture de n bits internes ou de sortie consécutifs :
          - Param1 = Adresse
          - Param2 = Nbre de bits
          - Param3 = Nbre d'octets
          - Params[i] = valeurs
16 :	Écriture de n mots internes ou registres consécutifs :
          - Param1 = Adresse
          - Param2 = Nbre de mots
          - Param3 = Nbre d'octets
          - Params[i] = valeurs
- 1er paramètre : adresse du bit ou mot adressé
- 2ème paramètre : 'quantité de mots adressés' ou 'valeur du bit ou mot écrit' selon la fonction utilisée
- Autres paramètres : données écrites dans plusieurs mots consécutifs
- Les paramètres sont codés sur 2 octets poids fort (PF) en tête, poids faible (pf) à suivre
- CRC16 : code de redondance cyclique pour détecter les erreurs de transmission
- La fin de trame est détectée par une absence d'émission pendant une durée de 3 caractères minimum

## Réponse en mode RTU
Fonctions 01, 02, 03, 04
N° esclave	Code fonction	Nbre de caractères	Données reçues	CRC16
1 octet	1 octet	1 octet	N octets	PF : 1 octet	Pf : 1 octet

Fonctions 05, 06,
N° esclave	Code fonction	Adresse affectée		Donnée écrite		CRC16
1 octet	1 octet	PF : 1 octet	pf : 1 octet	PF : 1 octet	pf : 1 octet	PF : 1 octet	pf : 1 octet

Fonctions 15, 16
N° esclave	Code fonction	Adresse affectée		Nbre de données écrites		CRC16
1 octet	1 octet	PF : 1 octet	pf : 1 octet	PF : 1 octet	pf : 1 octet	PF : 1 octet	pf : 1 octet

## Requête en mode ASCII
- Le nombre de bits de la liaison asynchrone doit être de 7.
- La parité utilisée par défaut doit être paire (EVEN). Si l'on n'utilise aucune parité, on doit passer à 2 bits de STOP.
- Le temps par défaut entre 2 caractères peut aller jusqu'à 1 seconde, sinon configurer pour des intervalles plus longs.

Début	N° esclave	Code fonction	1er paramètre	Autres paramètres	LRC	Fin
1 caractère / ':' : $3A	2 caractères / '01' à 'F7'	2 caractères / '01', '02', '03', '04', ...	4 caractères		2 caractères	2 caractères 'CR' : $0D, 'LF' : $0A

Les fonctions utilisées sont identiques au mode RTU
## Calcul du LRC
Somme en hexadécimal, modulo FF, du contenu de la trame, hors entêtes; complémentée à 2 et codée en ASCII.
Exemple : Écriture de la valeur $1968 à l'adresse $00A8 sur l'esclave N° 11
Trame RTU
N° esclave	Code fonction	Adresse de la donnéet		Valeur à écrire		CRC16
0B	06	PF : 00	Pf : A8	PF : 19	Pf : 68	PF :	Pf :

Trame ASCII équivalente
	Dép.	Esclave		Fonction		Adresse				Valeur				LRC		Fin de ligne
Caractère	:	0	B	0	6	0	0	A	8	1	9	6	8	C	6	CR	LF
Code ASCII	3A	30	42	30	36	30	30	41	38	31	39	36	38	43	36	0D	0A

Calcul du LRC
- 0B + 06 + 00 + A8 + 19 + 68 = 13A modulo FF = 3A =	0011	1010 b
- Complément à 1 :	1100	0101 b
- Complément à 2 : additionner 1 :	1100	0110 b
- Conversion en Hexadécimal :	C	6
- Codage en ASCII :	43	36
## Réponse en mode ASCII
Les types de réponses sont les mêmes qu'en mode RTU, sur des trames ASCII