Le choix d’un moteur asynchrone seul doit permettre l’entraînement de la machine accouplée avec les performances imposées par le cahier des charges à savoir :
- Le nombre de quadrants de fonctionnement,
- la puissance nominale pour le système à entraîner,
- Le couple sur toute la plage de vitesse : caractéristique Cr = f(Ω),
- La vitesse désirée,
- L’accélération et la décélération souhaitées.
# Régimes de fonctionnement
Principe fondamental de la dynamique :
C_m - C_{r rightarrow 1} = J_T cdot { {d%OMEGA } over dt} ~ avec J_T = J_1 + J_{2 rightarrow 1} ~ ; ~ J_{2 rightarrow 1} = inertie de la charge ramenée sur l'arbre moteur
## Régime établi
Les différents métiers se voient attribuer un calcul de puissance dédié : levage, pompage, ...
Connaissant la vitesse de rotation du moteur, on peut en déduire le couple résistant pour lequel Cr = Cm du régime permanent, avec P = C . 
Pas d'accélération : { {d%OMEGA } over dt} = 0 ~ drarrow ~ C_m = C_r
## Accélération
Couple moteur nécessaire pour atteindre une vitesse de fonctionnement : C_m = J_T cdot { {d%OMEGA } over dt} + C_{r rightarrow 1}

# Calcul de la puissance nécessaire selon le métier
## Déplacement linéaire, convoyage
P = F cdot v
avec :	F : force à appliquer pour maintenir la vitesse de déplacement souhaité,
v : vitesse de déplacement souhaitée du mobile
## Levage
P = {m times g times V} over %eta
avec : m : masse à lever (kg) ; g = 9,81 m / s², V : vitesse de déplacement de l'objet (m/s) ;  : rendement du treuil
## Pompage
P = {q times g times h } over %eta
avec : q : débit (l/s) ; g = 9,81 m.s-2  h : hauteur manométrique (m) ;  : rendement de la pompe
Hauteur manométrique :
HMT = HGA + HGR + Pr + Pa + P
HGA = Hauteur entre le niveau d'eau et l'axe de la pompe
HGR = Hauteur entre l'axe de la pompe et le point le plus haut
Pa = Perte dans la tuyauterie d'aspiration
Pr = Perte dans la tuyauterie de refoulement
P = Pression désirée au point le plus haut : 10 m pour avoir 1 bar

# Identification des couples résistants
Les charges à entraîner peuvent être classifiées suivant 4 catégories génériques suivantes :
Couples constants : C = K1 / Applications typiques : / levage	Couples linéaires : C = K2 × Ω / Applications typiques : / traction

Couples paraboliques : C = K3 × Ω² / Applications typiques : / ventilateurs à pales	Couples hyperboliques : C = K4 / Ω / Applications typiques : / compresseurs à piston, concasseurs

Ces courbes type permettent de donner la forme générale de la caractéristique de la charge étudiée, mais dans la réalité, les applications sont souvent une combinaison de deux ou trois de ces charges types.
D’une façon plus précise, on peut définir les déclinaisons suivant l’abaque suivante :

# Relations mécaniques des systèmes d'entraînements
## Autour d'un réducteur
### Vitesse
Si le rapport de réduction est de 1/n,
la vitesse de l'arbre moteur en ➀
est de n fois la vitesse de la charge en ➁.
### Puissance, Couple
Les puissances transmises à l'entrée et à la sortie du réducteur sont identiques, au rendement près :
P = C_1 cdot %OMEGA_1 = C_2 cdot %OMEGA_2
### Énergie, moment d'inertie
Les énergies cinétiques à l'entrée et à la sortie du réducteur sont identiques :
W = 1 over 2 cdot J_1 cdot %OMEGA_1^2 = 1 over 2 cdot J_2 cdot %OMEGA_2^2 J2 = inertie de la charge en ➁ ; J1 = inertie de la charge en ➁ vue côté moteur en ➀.
## Autour d'une poulie
### Vitesses
%OMEGA = V over R
### Puissance, Couple
C = F cdot r