# Choix de moteur pour groupe hydraulique
La machine à entraîner requiert une puissance de 10 kW à 3000 tr/min
- La machine fonctionne 10 h par jour et subit 2 démarrages dans la journée
- La machine est raccordée au réseau triphasé 230/400 V 50 Hz
- Les conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
- Le moteur devra être le moins encombrant possible.
Choisir le moteur
# Choix de moteur pour compresseur
La machine à entraîner requiert une puissance de 8,7 kW à 1420 tr/min
- La machine fonctionne périodiquement 24 min par heure avec un seul démarrage
- La machine est raccordée au réseau triphasé 400 V 50 Hz
- Le temps de démarrage est de l’ordre de 3 s en charge en considérant le moment d'inertie de celle-ci.
- La température de fonctionnement est de 55°C.
- L’altitude d’implantation est de 2000 m
- Calculer le temps de démarrage td du moteur sans charge.
- Les autres conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
Choisir le moteur. Pour les déclassement / surclassements selon le type de service, utiliser la méthode graphique)
# Vérification de choix d'un moteur
On donne, pour le fonctionnement périodique ci-contre :
- Le moteur : 4P LS 100 L - 2,2 kW
  (Pour info : avec J = 0,0043 kg.m² , Cd = 2,1 ´ Cn)
- la machine entraînée :	M1D1² = 0,024 kg m² ; 2,4 kW
Vérifier que le moteur choisi est bien adapté à la charge à entraîner :
- Déterminer le type de service envisagé
- Déterminer le temps de démarrage par la méthode calculatoire et par la méthode graphique ; comparer ;
- Déterminer la puissance équivalente–S1 par la méthode graphique des déclassements / surclassements ;
- Valider le choix final du moteur.
# Choix de moteur avec freinage
On donne :
- Moteur :	6 pôles, à cage
- Machine entraînée :	30 kW, Cr = 300 Nm et M1D1² = 0 kg m²

Déterminer le moteur le plus adapté.

# Choix de moteur décrivant un cycle de fonctionnement
- La machine à entraîner a un couple résistant de 100 Nm à peu près constant
- La machine à entraîner a une inertie de 120 kg.m2 elle peut fournir de l’énergie en descente
- La machine à entraîner doit passer de 0 à 60 tr/min en 1s
- La machine à entraîner fonctionne ensuite à vitesse constante 60 tr/min pendant 5 secondes
- La machine à entraîner doit passer de 60 à 0 tr/min en 1s (freinage à contre courant)
- La machine à entraîner reste immobile puis le cycle recommence
- Le nombre de cycles par heure est de 30
- Le moteur est accouplé à la machine par un réducteur de vitesse de rapport KR = 12 supposé parfait
- La machine est raccordée au réseau triphasé 230/400 V 50 Hz
- Les conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
- Tracer le cycle de fonctionnement N2 = f(t) (vitesse de la charge) et numéroter les différentes phases de 1 à n.
- Tracer en dessous l'allure de Ce = f(t) (couple d’entraînement moteur) avec la même échelle de temps.
- Conformément à la fiche méthode, effectuer un premier choix de moteur.
- Calculer Cacc : il conviendra de calculer l'inertie J2→1 de la charge ramenée sur l'arbre moteur.
- Vérifier que le moteur peut démarrer dans les conditions désirées ; adapter si nécessaire votre choix.
- Organiser les résultats sous forme de tableau où chaque colonne représente une phase de fonctionnement, et où l'on trouvera les lignes :
- T :	durée de la phase
- N1 :	vitesse moteur & évolution sur la phase
- N1moy : vitesse moyenne sur la durée de la phase
- Cr1 :	couple résistant vu du moteur
- Cacc :	couple accélérateur nécessaire pour la phase
- Ce :	couple d’entraînement Ce = Cacc + Cr1
- Pmoy :	puissance consommée au cours de la phase
Confirmer le choix final du moteur (déclassement, surclassement) en regard des conditions d'utilisation liées à l'échauffement :
- service type : couple équivalent thermique en service S1 à déterminer par calcul,
- altitude.
Déterminer par calcul la puissance moyenne équivalente sur l'ensemble du cycle de fonctionnement.

# Choix de moteur
On dispose d'un moteur à cage 4P LS 100 L IM B3 230/400 50Hz IP55 :
N = 1437 tr/min ; Id / In = 6 ; Cd/Cn = 2,5 ; Cn =20 Nm ; h = 0,77 ; Cos j = 0,82 ;
devant entraîner une charge :
masse = 10 Kg ; diamètre 40 cm  ; Cr = 15 Nm
Le chronogramme d’utilisation de ce moteur est décrit ci-contre :
Le moment de giration MD² de l’ensemble est de 0,8 kg.m².
On demande :
- Indiquer le service type d’utilisation de la machine ;
- Déterminer la classe de démarrage ;
- Déterminer le temps de démarrage ;
- Déterminer le facteur de démarrage : Kd ;
- Déterminer le facteur de marche : K.
- Effectuer un choix de moteur dans la gamme de Leroy-Somer.
# Choix de moteur de levage
On donne :
- Masse à soulever : 100 kg
- Vitesse de montée : 0,4 m/s
- Diamètre poulie : 0,2 m
- h global : 65 %
- Réducteur : 25
- Service S3
- Moment de giration ramené sur l’arbre moteur MD² : 0,9 kg.m²
La partie opérative est située dans un entrepôt de stockage d’un magasin qui est alimenté par un réseau 230/400 V 50 Hz à Saintes.
Le moteur est fixé par les flasques au réducteur.
Calcul de puissance nécessaire au levage : P = {m times g times V} over %eta
avec : m : masse à lever (kg) ; g = 9,81 m.s-2  V : vitesse de déplacement de l'objet (m/s) ;  : rendement
On demande :
- Calculer la puissance demandée par le système de levage ;
- Calculer la vitesse de rotation du moteur ;
- Effectuer un premier choix de moteur dans la gamme Leroy-Somer ;
- Calculer le temps de démarrage du moteur ;
- Calculer les valeurs de facteurs de démarrage Kd et de facteur de marche.
- Calculer le facteur de déclassement P / Pn
- Vérifier que le moteur choisi convient effectivement dans son mode de marche.

# Pompage
Données du système :
- Débit : 3 m3/h
- Hauteur manométrique : 40 m
- Rendement pompe : 60%
- Moment de giration de la pompe : 0,1 kg.m²
- Vitesse du moteur : 3000 tr / min
- Réseau : 230 V entre phase et neutre, 50 Hz
- Altitude : 200 m
- Température ambiante : 30 °C
- Type S4 : prévision d’utilisation 4 500 h et 40 000 cycles par an (250 jours) utilisable 24h / 24.
- Fixation moteur : Voir salle système.
On demande :
Déterminer la référence du moteur asynchrone pour équiper ce système.
# Ascenseur
Données du système :
- Masse utile à transporter : 225 kg
- Vitesse de déplacement : 0,15 m/s
- Masse + cabine : 45 kg
- Contre poids : 42 % de la charge utile
- Diamètre poulie : 0,36 m
- Rendement de l’ensemble : 60 %
- Rapport du réducteur : 90
- Moment de giration du réducteur + poulie ramené sur l’axe moteur : 0,8 kg.m²
- réseau : 230 V entre phases et neutre, 50 Hz
- Altitude : 2000 m
- Température ambiante : 30 °C
- Type S3 : on enregistre un peu plus de 280 mouvements par jour de 6 h 00 à 22 h 00. La durée moyenne du mouvement est de 150 secondes
Déterminer la référence du moteur asynchrone pour équiper ce système.