# Présentation
Les caractéristiques d'une machine électrique sont fournies par son constructeur pour une utilisation continue. Par exemple, une machine de 1,5 kW pourra effectivement fournir cette puissance en marche continue et constante sans échauffement dangereux.
Par contre, si la même charge doit être entraînée avec de nombreux accélérations et freinages, le moteur de 1,5 kW aura tendance à chauffer, parfois jusqu'à se détériorer. Il faudra donc choisir un moteur de puissance supérieure permettant d'évacuer correctement l'énergie calorifique.
# Grandeurs mises en jeu
Grandeur	Définition	Formule
td (s)	temps de démarrage avec un moteur de puissance Pn
nD	nombre de démarrages dans l'heure
nF	nombre de freinages électriques dans l'heure
ni	nombre d'impulsions dans l'heure	= démarrage incomplet : jusqu'à 1/3 de la vitesse finale
n	classe de démarrage ou nombre de démarrages équivalents par heure	n = nD + 3.nF + 0,5.ni (moteur à cage) / n = nD + 0,8.nF + 0,25.ni (moteur à bagues)
Fdm (%) ou K	facteur de marche	{durée de fonctionnement à Pu} over {durée totale du cycle}
Id / In	appel de courant avec un moteur de puissance Pn
Pu	puissance utile du moteur pendant le cycle d'utilisation hors démarrage
Pn	puissance nominale du moteur pressenti

# Calculs de déclassement / surclassement
On effectue un déclassement ou un surclassement en fonction de :
- Facteur de marche FdM ou K
  Il s’agit du rapport, exprimé en %, de la durée de mise sous tension du moteur pendant le cycle, à la durée totale du cycle, à condition que celle-ci soit inférieure à 10 minutes.
- Facteur de démarrage Kd
  Le facteur de démarrage Kd se définit à l’aide de la classe de démarrage n et du temps de démarrage td (secondes) :
K_d = {n ~ times ~ t_d } over 36 résultat en %
- Nombre de pôles,
- Hauteur d’axe.
La détermination se fait graphiquement et on obtient le rapport P / Pn
- P : représente la puissance en fonctionnement intermittent
- Pn : représente la puissance en fonctionnement continu (Service S1).

# Graphes de déclassements
Ces graphes fournissent le rapport P / Pn avec :
- P = la puissance que peut fournir le moteur dans le mode de fonctionnement (service) étudié,
- Pn = la puissance nominale du moteur choisi en service continu S1.