# Présentation
Les caractéristiques d'une machine électrique sont fournies par son constructeur pour une utilisation continue permettant d'atteindre l'équilibre thermique (correspond au service-type S1). Par exemple, une machine de 1,5 kW pourra effectivement fournir cette puissance en marche continue et constante sans échauffement dangereux.
Par contre, si la même charge doit être entraînée avec de nombreux accélérations et freinages, le moteur de 1,5 kW aura tendance à chauffer, parfois jusqu'à se détériorer. Il faudra donc choisir un moteur de puissance supérieure (ex. 2,2 kW) permettant d'évacuer correctement l'énergie calorifique.
A l'opposé, si un moteur doit entraîner une charge de 1,5 kW sur une durée très courte, avec très peu de démarrages à l'heure, la machine aura suffisamment de temps de refroidir entre chaque cycle, on pourra alors sous-dimensionner le moteur en choisissant un modèle 1kW, pour un moindre coût à l'achat.
Le calcul de la puissance équivalente-S1 permet de choisir le moteur adapté au mode de service utilisé.
# Grandeurs mises en jeu
Grandeur	Définition	Formule
td (s)	temps de démarrage avec un moteur de puissance Pn
nD	nombre de démarrages dans l'heure
nF	nombre de freinages électriques dans l'heure
ni	nombre d'impulsions (démarrages incomplets) dans l'heure	démarrage incomplet = jusqu'à 1/3 de la vitesse finale
n	classe de démarrage ou nombre de démarrages équivalents par heure	n = nD + 3.nF + 0,5.ni (moteur à cage) / n = nD + 0,8.nF + 0,25.ni (moteur à bagues)
Fdm (%)	facteur de marche	{durée de fonctionnement à Pu} over {durée totale du cycle}
Id / In	appel de courant avec un moteur de puissance Pn
Pu	puissance utile du moteur pendant le cycle d'utilisation hors démarrage
Pn	puissance nominale du moteur pressenti

# Valeurs affectées aux grandeurs selon les services
N = temps en fonctionnement Normal
D = temps de Démarrages
F = temps de Freinage
R = temps de Repos
Service	Valeur du marche à choisir	Valeur du nombre de démarrages
S1	FdM = 1	n ≤ 6
S2	FdM selon CdC,	n = 1
S3	Fdm = N / (N + R)	0
S4	Fdm =( N+D) / (N+D+R)	n selon cahier CdC , remplacer n par 4n dans la formule.
S5	Fdm = (N+D+F) / (N+D+F+R),	n selon CdC, remplacer n par 4n dans la formule
S6	Fdm = N/(N+V)	n = 0
S7	Fdm = 1	n selon CdC , remplacer n par 4n dans la formule
S8	Fdm = 1,	n selon CdC , remplacer n par 4n dans la formule
S9	Fdm = 1,	n selon CdC , remplacer n par 4n ; Calcul de P pour régime intermittent.
S10	Fdm = 1	N= 0 ; Calcul de P pour régime intermittent.

# Calculs
## Calcul de la puissance équivalente-S1 en fonction des services S2 à S10
P_{a}=sqrt{ { n times t_d times (I_d over I_n times P_n)^2 + (3600 - n times t_d) times P_u ^ 2 times F_dm } over 3600 } avec :
Les paramètres n et Fdm sont définis pour chacun des services-types.
## Cas des charges intermittentes
p_u = sqrt{ { P_1 ^2 cdot t_1 + P_2 ^2 cdot t_2 + ..... + P_n ^2 cdot t_n } over { t_1 + t_2 + ..... + t_n} }
- Les Pi inférieurs à Pn / 2 (puissance nominale moteur) seront remplacée par Pn / 2
- Aucun des Pi ne dépassera 2 x P
- Le temps de démarrage réel ne dépasse pas 5 s
- Le couple accélérateur reste toujours suffisant sur la période de démarrage

# Crédits et liens
Merci à Philippe LE BRUN, lycée Louis Armand, 94736 Nogent s/ Marne pour son cours sur la machine asynchrone
http://www.ac-creteil.fr/Lycees/94/larmandnogent/enseigne/ressources/techno/bourse%20cours/cours1.html